## TYPEQ
Désignation | U | Q. | PU | TOTAL
CONSTRUCTION ET RENOVATION D'UN BÂTIMENT COMMUNAL PUBLICS
COMMUNE DE PONTGIBAUD
LOT 10 : CHAUFFAGE - SANITAIRE - VENTILATION
Rappel CCTP
Dans le CCTP, certains principes d'installations sont imposés pour bien préciser ce que l'on désire.
Le titulaire du présent lot devra s’y conformer pour établir son offre.
Les entrepreneurs devront obligatoirement prévoir dans leur offre de base, le matériel désigné au titre de référence de qualité dans le CCTP et les documents du Maître d'Ouvrage.
Les marques des matériels mentionnées dans le marché seront obligatoirement respectées pour la remise de l’offre de base.
Nota 1 : Avant de chiffrer le DPGF, il est fortement recommandé de lire le CCTP pour éviter tous malentendus lors de l'exécution des travaux.
Nota 2 : Compte tenu de la complexité du chantier et des réseaux existants, il est vivement conseillé d'effectuer une visite des lieux avant d'établir une offre.
DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
1 - DEPOSE ET NEUTRALISATION
Dépose et neutralisation des équipements | ENS | 1
TOTAL H.T. 1 - DEPOSE ET NEUTRALISATION
2 - GAZ DE VILLE
2.1 - Alimentation Gaz
Coffret GDF | PM
2.2 - Distribution et alimentation Gaz Naturel
Raccordement sur coffret GDF | ENS | 1
Tube cuivre D.26/28mm raccordement équipement | ML | 15
Collier agrée GDF de mise à la terre | U | 1
Manchon de pénétration à positionner dans les traversées de mur | U | 1
Supports/raccords et fixations | ENS | 1
Peinture suivant CCTP | ENS | 1
SOUS-TOTAL H.T. 2.2 - Distribution et alimentation Gaz Naturel
2.3 - Robinetteries et équipements de sécurité GAZ
Vanne gaz 1/4 tour à boisseau sphérique DN 25 spécial gaz | U | 2
Capacité tampon 10litres avec raccords et vannes d'isolement | U | 1
Manomètre | U | 1
Filtre régulateur Dn25, 21mbar dans la chaufferie | U | 1
SOUS-TOTAL H.T. 2.3 - Robinetteries et équipements de sécurité GAZ
2.4 - Repérage
Fourniture et mise en place des plaques signalétiques réglementaires dito CCTP | ENS | 1
SOUS-TOTAL H.T. 2.4 - Repérage
TOTAL H.T. 2 - GAZ DE VILLE
3 - CHAUFFAGE
3.1 - Chaudière gaz
Chaudière de marque DE DIETRICH modèle MCA 45 régulation i system ou techniquement équivalent | U | 1
Supports et fixations | ENS | 1
Pompe de chauffage primaire réf HC 147 DE DIETRICH ou techniquement équivalent | U | 1
Station de neutralisation des condensats avec support et recharge | U | 1
Bouteille de découplage réf. GV45 DE DIETRICH ou techniquement équivalent | U | 1
Thermostat programmable réf AD 285 DE DIETRICH ou techniquement équivalent | U | 1
SOUS-TOTAL H.T. 3.1 - Chaudière gaz
3.2 - Conduit de fumée
Ventouse horizontale 80/125mm complète | U | 1
SOUS-TOTAL H.T. 3.2 - Conduit de fumée
3.3 - Ventilation Haute et basse
Grille extérieure ALDES AWA 251 200x200mm | U | 1
Grille extérieure ALDES AWA 251 300x200mm | U | 1
Raccords, supports et fixations | ENS | 1
SOUS-TOTAL H.T. 3.3 - Ventilation Haute et basse
3.4 - Remplissage-Expansion-Sécurité
Vanne d'arrêt Dn 15 | U | 2
Bouteille d'injection de produit avec vannes by pass | U | 1
Disconnecteur Dn 15 raccordé à l'évacuation la plus proche en PVC Dn32 | U | 1
Compteur divisionnaire DN 15 | U | 1
Vase d'expansion 50 litres 1,5 bar de marque FLAMCO type FLEXCON ou techniquement équivalent | U | 1
Manomètre et purge manuelle | U | 1
Soupape de sécurité | U | 2
PVC Dn 32 | ML | 5
SOUS-TOTAL H.T. 3.4 - Remplissage-Expansion-Sécurité
3.5 - Circulateurs
- Réseaux : Logements
Marque : WILO ou techniquement équivalent
Modèle : Stratos 25-1/6 à variation de vitesse | U | 1
- Réseaux : Tertiaire
Marque : WILO ou techniquement équivalent
Modèle : Stratos 25-1/4 à variation de vitesse | U | 1
- Réseaux : charge ECS
Marque : WILO ou techniquement équivalent
Modèle : Stratos 25-1/6 à variation de vitesse | U | 1
Manchette antivibratile à bride dito CCTP y compris pour le circulateur DE DIETRICH | U | 8
Kit de contrôle suivant CCTP composé de : | U | 3
- 1 manomètre
- 2 vannes d'isolement 1/4 tour
Supports, fixations | ENS | 1
Repérage et étiquetage | ENS | 1
SOUS-TOTAL H.T. 3.5 - Circulateurs
3.6 - Robinetteries et accessoires
Eléments divers pour panoplie 'principale' dito CCTP:
- Clapet anti retour Dn32 | U | 2
- Manomètre | U | 1
- Vanne d'isolement Dn 32 | U | 2
- Thermomètre industriels à lecture directe | U | 2
- Séparateur d’air FLAMCOVENT 3/4'' | U | 1
- Vannes de vidange Dn 20 raccordées sur évacuation EU | U | 2
- Soupapes FLAMCO PRESCOR 320 | U | 2
- Collecteurs Dn50 | U | 2
Eléments divers pour panoplie 'logements' dito CCTP:
- Vannes ¼ tour à boisseau sphérique DN 20 | U | 3
- Vanne OVENTROP COCON QTZ Dn20 | U | 1
- Thermomètres industriels à lecture directe | U | 2
- Sonde de températures | U | 1
- Clapet anti-retour Dn20 | U | 1
- Vanne de vidange Dn20 | U | 1
Eléments divers pour panoplie 'tertiaire' dito CCTP:
- Vannes ¼ tour à boisseau sphérique DN 20 | U | 3
- Vanne OVENTROP COCON QTZ Dn20 | U | 1
- Thermomètres industriels à lecture directe | U | 2
- Sonde de températures | U | 1
- Clapet anti-retour Dn20 | U | 1
- Vanne de vidange Dn20 | U | 1
Eléments divers pour panoplie 'Charge ECS' dito CCTP:
- Vannes ¼ tour à boisseau sphérique DN 32 | U | 2
- Vanne de vidange | U | 1
- Thermomètres industriels à lecture directe | U | 2
- Sonde de températures | U | 1
- Clapet anti-retour Dn32 | U | 1
- Vanne de vidange Dn20 | U | 1
Vanne de vidange Dn 15 | U | 10
Positionnement des sondes et câblages/raccordements sur régulation | ENS | 1
Tube PVC pour vidange
- DN 50 | ML | 10
Raccords, supports et fixations | ENS | 1
Vanne d'équilibrage marque OVENTROP COCON QTZ ou techniquement équivalent :
- Dn 15 réf 114 61 04 | U | 3
- Dn 10 réf 114 61 63 | U | 1
Vanne d'isolement à boisseau sphérique de type 1/4tour | U | 15
Purgeur d'air automatique | U | 8
SOUS-TOTAL H.T. 3.6 - Robinetteries et accessoires
3.7 - Distribution de chauffage
Tube cuivre écroui qualité SANCO :
- Ø 12/14 | ML | 375
- Ø 14/16 | ML | 30
- Ø 16/18 | ML | 40
- Ø 20/22 | ML | 20
- Ø 23/25 | ML | 25
- Ø 34/36 | ML | 10
Pertes, raccords, fixations , supports | ENS | 1
Manchon souple élastomère type K-Flex ECR :
Epaisseur 19mm pour tube :
- Ø 12/14 | ML | 375
- Ø 14/16 | ML | 30
- Ø 16/18 | ML | 40
- Ø 20/22 | ML | 20
Epaisseur 32mm pour tube :
- Ø 23/25 | ML | 15
Calorifuge en LDV 50mm avec finition tôle ISOXAL
- Ø 23/25 | ML | 10
- Ø 34/36 | ML | 10
Calorifuge des collecteurs DN50 avec finition tôle ISOXAL | ENS | 1
Raccords, pertes, colle | ENS | 1
SOUS-TOTAL H.T. 3.7 - Distribution de chauffage
3.8 - Radiateurs à eau chaude
Corps de chauffe statique de marque FINIMETAL type Panneaux acier a robinetterie intégrée gamme REGGANE 3000
REGGANE 3000 11C 600 L 700 | U | 8
REGGANE 3000 21C 600 L 800 | U | 2
REGGANE 3000 21C 750 L 450 | U | 2
REGGANE 3000 21C 750 L 600 | U | 1
REGGANE 3000 21C 750 L 900 | U | 14
Radiateur sèche serviette de marque FINIMETAL modèle TAHITI surf eau chaude :
- 500 H 1807 la 30 | U | 4
Raccordement des radiateurs du R-1 existants conservés | ENS | 1
Robinet à tête thermostatique avec corps de marque OVENTROP modèle UNI XH avec variation temporelle de 0,21K | U | 31
Coudes ou té à réglage MNG VERAFIX suivant CCTP | U | 31
Purgeur d'air manuel dito CCTP | U | 31
Raccords, supports et fixations | ENS | 1
SOUS-TOTAL H.T. 3.8 - Radiateurs à eau chaude
3.9 - Régulation
Régulation de marque DE DIETRICH modèle I system avec carte AD212 , AD 199 et AD 249 | ENS | 1
Alimentation et câblages des appareils de régulation depuis armoire de chaufferie | ENS | 1
Vanne 3 voies motorisée de marque SAUTER ou techniquement équivalent | U | 2
SOUS-TOTAL H.T. 3.9 - Régulation
3.10 - Compteurs d'énergies
Compteur d'énergie de marque SAPPEL modèle RAY Dn 15 | U | 6
Compteur d'énergie de marque SAPPEL modèle RAY Dn20 | U | 1
Raccordement sur réseau chauffage et mis en place des sondes | ENS | 1
SOUS-TOTAL H.T. 3.10 - Compteurs d'énergies
TOTAL H.T. 3 - CHAUFFAGE
4 - PLOMBERIE SANITAIRE
4.1 - Arrivée eau froide
Vanne 1/4 tour à boisseau sphérique Dn25 | U | 2
Réducteur de pression Dn25 avec manomètre | U | 1
Filtre à tamis Dn25 | U | 1
Clapet anti-retour Dn25 | U | 1
Vanne d'arrêt avec robinet de purge DN 25 | U | 1
Raccord PE/CUIVRE | U | 1
SOUS-TOTAL H.T. 4.1 - Alimentation d'eau froide
4.2 - Production d'eau chaude sanitaire logements
Préparateur ECS de marque DE DIETRICH modèle BPB 200 ou techniquement équivalent | U | 1
Raccordements EF, ECS, EU, bouclage avec vannes d'isolements | ENS | 1
Clapet anti retour | U | 3
Supports et fixations | ENS | 1
SOUS-TOTAL H.T. 4.2 - Production d'eau chaude sanitaire logements
4.3 - Production d'eau chaude sanitaire tertiaire
Ballon ECS 15 litres sous évier | U | 1
Raccords diélectrique | U | 1
Raccordement électrique depuis attente électricien | ENS | 1
Groupe de sécurité avec siphon | U | 1
SOUS-TOTAL H.T. 4.3 - Production d'eau chaude sanitaire tertiaire
4.4- Appareils sanitaires
A. WC au sol | U | 2
B. WC sur pied avec réservoir pour personnes à mobilité réduite | U | 3
C. Lave mains d’angle ALLIA BASTIA COMPACT | U | 1
D. Evier inox encastré | U | 5
E. Lavabo PMR de marque ALLIA modèle Paracelsus réf.001195 00 000 | U | 2
F. Lavabo à colonne ALLIA BASTIA réf. 001105 00 000 ou techniquement équivalent | U | 2
G. Douche à l’italienne | U | 2
H. Douche avec receveur | U | 2
Robinet de puisage | U | 5
SOUS-TOTAL H.T. 4.4 - Appareils sanitaires
4.5 - Canalisations
Tube cuivre écroui qualité SANCO :
- Ø 12/14 | ML | 160
- Ø 14/16 | ML | 65
- Ø 16/18 | ML | 55
- Ø 20/22 | ML | 25
- Ø 26/28 | ML | 35
Raccords, supports, fixations | ENS | 1
SOUS-TOTAL H.T. 4.5 - Canalisations et robinetteries
4.6 - Calorifuge
Manchon souple en élastomère type K-FLEX EC-ECR épaisseur 13mm pour tubes suivant les plans :
- Ø 12/14 | ML | 50
- Ø 14/16 | ML | 25
- Ø 16/18 | ML | 20
- Ø 20/22 | ML | 5
- Ø 26/28 | ML | 20
Manchon souple en élastomère type K-FLEX EC-ECR épaisseur 19mm pour tubes suivant les plans :
- Ø 12/14 | ML | 110
- Ø 14/16 | ML | 40
- Ø 16/18 | ML | 35
- Ø 20/22 | ML | 20
- Ø 26/28 | ML | 15
Supports, fixations, raccords, pertes | ENS | 1
SOUS-TOTAL H.T. 4.6 - Calorifuge
4.7 - Robinetteries
Vannes d'isolements 1/4 tour à boisseau sphérique
Dn 10 | U | 5
Dn 15 | U | 10
Dn 20 | U | 10
Anti béliers | U | 8
Compteur d'eau avec module radio type IZAR marque SAPPEL ou techniquement équivalent | U | 5
SOUS-TOTAL H.T. 4.7 - Robinetteries
4.8 - Bouclage ECS
Pompe de marque WILO modèle STRATOS PICO Z 20/1-6 ou techniquement équivalent | U | 1
Manchon anti vibratile | U | 2
Vanne de bouclage ECS de marque OVENTROP type AQUASTROM T+ ou techniquement équivalent | U | 5
Vanne de bouclage ECS de marque OVENTROP type AQUASTROM P ou techniquement équivalent | U | 1
SOUS-TOTAL H.T. 4.8 - Bouclage ECS
4.9 - Evacuations des EU/EV
Tube PVC M1 série EU suivant CCTP
-Dn 40 | ML | 25
-Dn 100 | ML | 25
Tube PVC chutunic Dn 100 | ML | 30
Tube friaphon Dn 100 | ML | 20
Raccords, fourreaux, supports, fixations, colle | ENS | 1
Ventilation de chute | U | 2
SOUS-TOTAL H.T. 4.9 - Evacuations des EU /EV
TOTAL H.T. 4 - PLOMBERIE SANITAIRE
5 - VENTILATION
5.1 - Caisson VMC logements
Caisson VMC : | U | 4
- Marque : ALDES ou techniquement équivalent
- Modèle : Bahia compact
Raccordement électrique depuis attente électricien | ENS | 1
Supports anti vibratiles | ENS | 1
Grille extérieure D. 160 | U | 4
SOUS-TOTAL H.T. 5.1 - Caisson VMC logements
5.2 - Caisson VMC tertiaire
Caisson de marque ATLANTIC VCM easy 125 ou techniquement équivalent | U | 1
Registre D. 125 | U | 1
Grille extérieure D. 160 | U | 1
Interrupteur de proximité | U | 1
Manchette souple | U | 1
SOUS-TOTAL H.T. 5.2 - Caisson VMC logements
5.3 - Réseaux de soufflage et de reprise
Gaine circulaire flexible de type algaine
D. 125mm | ML | 50
D. 80mm | ML | 20
Gaine circulaire en acier galvanisé :
- D.125mm | ML | 5
Support et fixations | ENS | 1
Tube flexible de marque ALDES modèle FLEXFON | ML | 3
Collier démontables, pièces de raccordements à emboitement à joint EPDM | ENS | 1
Fixations anti-vibratiles | ENS | 1
SOUS-TOTAL H.T. 5.3 - Réseaux de soufflage et de reprise
5.4 - Grille entrées d'air hygro et bouches de VMC
Entrées d'air hygroréglable :
- EHB6-45 ALDES ou techniquement équivalent | U | 9
- EHT6/45 avec grilles | U | 2
Grille autoréglable EA 30 | U | 2
Bouche hygroréglable de marque ALDES ou techniquement équivalent
C13 PUSH | U | 3
C11 PUSH | U | 1
W 13 présence | U | 2
BW15 présence | U | 2
B 13 | U | 2
Bouche auto réglable BAP Si 45 | U | 2
Raccordement électrique depuis attente électricien | ENS | 1
SOUS-TOTAL H.T. 5.4 - Grille entrées d'air hygro et bouches de VMC
TOTAL H.T. 5 - VENTILATION
6 - ELECTRICITE
Raccordement depuis attentes électriques hors chaufferie | ENS | 1
Armoire électrique décrite au cctp | ENS | 1
Raccordement et câblage des équipements électrique en chaufferie | ENS | 1
TOTAL H.T. 6 - ELECTRICITE
7 - MISE EN SERVICE ESSAIS ET REGLAGE
Ensemble des percements <200mm et rebouchages | ENS | 1
Mise en services, essais et réglages des appareils de chauffage, sanitaire et ventilation | ENS | 1
Mise en service fabricant DE DIETRICH type PACK ESSENTIEL | ENS | 1
Désinfection et rinçage conformément au CCTP | ENS | 1
TOTAL H.T. 7 - MISE EN SERVICE - ESSAIS ET REGLAGES
7 - DOE
DOE suivant CCTP | ENS | 1
TOTAL H.T. 7 - DOE
RECAPITULATIF
TOTAL H.T. 1 - DEPOSE ET NEUTRALISATION
TOTAL H.T. 2 - GAZ DE VILLE
TOTAL H.T. 3 - CHAUFFAGE
TOTAL H.T. 4 - PLOMBERIE SANITAIRE
TOTAL H.T. 5 - VENTILATION
TOTAL H.T. 6 - MISE EN SERVICE-ESSAIS ET REGLAGES
TOTAL H.T. 7 - D.O.E
MONTANT DE L' INSTALLATION CVC H.T.
T.V.A. 20 % ------------
TOTAL GENERAL T.T.C. ------------